院内谈判文件

项目名称：深汕中心医院医护电梯（住院部18、19、25、26号电梯）加装并联系统项目

项目编号：CGHQ2023-0002

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

2023年6月14日

邀请函

各响应人：

深汕中心医院医护电梯（住院部18、19、25、26号电梯）加装并联系统项目进行公开采购，欢迎符合资格条件的响应人参加。

一、项目标的及采购限价

| 标的名称 | 期限 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 深汕中心医院医护电梯（住院部18、19、25、26号电梯）加装并联系统项目 | 1年 | 人民币36294元 |

二、响应人资格要求：

1. 具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,且提供以下证明文件：

（1）在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供营业执照等证明文件）；

（2）2020年至2022年度内任意一年的财务审计报告或财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明；

（3）投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳税收证明材料（如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税）；

（4）投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据（如依法不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳）；

（5）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.投标人没有被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[根据信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）主体信用记录信息进行查询]。

3.具备质监总局颁发的特种设备（电梯）安装维修改造许可证书（C级以上即可），施工人员必须配有特种设备操作证(投标人出具证明)。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。 (投标人出具声明函)

5.本项目不接受联合体投标。

三、技术需求：

由于18和19、25和26号四台电梯属于独立运行使用，没有联动功能，不能快速到达指定楼层，影响医院服务效率。为响应临床需求，快速便捷服务意识，改善医院服务质量，快速解决电梯指定楼层，快速提高医院服务效率且更节能。所以需18和19、25和26号医护电梯新增联动功能控制。

（一）设备产品要求;在原有运行电梯设备的基础上每台电梯各自增加并联控制主板（KM773390G04）一块、通讯板（KM802879H02）一块及配套电源（SA-150-12）一个。

主板、通讯板、电缆、控制功能等要求：

1.品牌和型号必须和通力电梯一致，原装正品，有产品CCC合格证书，符合现场安装要求。

2.符合国家、行业标准，有生产日期和产品三包要求。

配套通力电梯电源盒、电缆线要求：

3.电源功率必须匹配现场需求，使用国标品牌产品。

4.电缆线必须匹配现场设备使用功率，使用国标品牌产品。

5.电梯新增联动控制功能后，两台电梯响应功能不能同时同楼层停

6.电梯新增联动控制功能后，4台电梯必须符合国家标准、行业要求、特种设备检测院年检合格证等资料。

7.最高限价表

| 医护电梯（18#、19#、25#、26#）新增联动功能限价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 最高单价 | 总价 |
| 1 | 主板 | 块 | 4 | 4430 | 17720 |
| 2 | 通讯板 | 块 | 4 | 1272 | 5088 |
| 3 | 电源盒 | 个 | 4 | 284 | 1136 |
| 4 | 改造并联系统人工服务 费 | 台 | 4 | 2825 | 11300 |
| 5 | 线缆 | 卷 | 1 | 1050 | 1050 |
| 6 | 最高限价（含税） |  |  |  | 36294 |

8.技术响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 是否满足招标要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是（列出具体实现方案） | 否 |  |
|  | ▲电梯联动主板品牌： 通力 |  |  | 必须满足 |
|  | ▲电梯联动通讯板品牌： 通力 |  |  | 必须满足 |
|  | ▲电梯联动电源盒品牌 通力： |  |  | 必须满足 |
|  | ▲提供电梯品牌出厂合格证 |  |  | 必须满足 |
|  | ▲施工单位竣工验收合格后移交给产权单位使用应同时提供电气控制原理图、元件代号说明、敷线图、自检记录、验收报告、更换部件出厂合格证、安全部件型式试验报告复印件以及控制屏型式试验报告、使用维护说明书等以供产权单位存档。 |  |  | 必须满足 |
|  | ▲联动功能的设置应符合规定。 |  |  | 必须满足 |
|  | - 主电源开关允许通过的长期电流应为电动机额定电流的1.2～1.5倍，并应有短路保护装置。 |  |  | 必须满足 |
|  | ▲各分路供电应有短路保护装置。采用熔丝或热元件保护，其选取值应为系统额定电流的1.2～1.5倍。 |  |  | 必须满足 |
|  | 控制柜内应设有供电进线及分路供电的短路保护装置 |  |  |  |
|  | 应配备供电系统的断相、错相保护装置，该装置在电梯运行中断相也应起保护作用 |  |  |  |
|  | 电梯的安全系统、运行状态、层门状态、内选及外呼均应在控制柜内有显示或其它符号显示，及主要的故障诊断功能显示。 |  |  |  |
|  | 电梯安全电路不能直接输入微机控制系统。 |  |  |  |
|  | 控制系统应采取抗干扰措施，确保不受电气切断或外界磁电干扰。 |  |  |  |
|  | 测速装置的安装应牢固，且不能影响应急措施的实施。 |  |  |  |
|  | 电梯联动后，必须保证在运行时，门锁始终保持锁闭状态：如有层门被开启，锁闭装置必须保证电梯不能起动或继续运行。 |  |  |  |
|  | ▲锁闭装置切断电路的接点与机械锁闭装置的联接必须是直接的，不允许借助另外的开关接点来切断电路。 |  |  | 必须满足 |
|  | 电梯联动后应设紧急开锁装置，该装置在层门闭合时，不应保持开锁位置 |  |  |  |
|  | 设有紧急开锁装置的层门，当轿厢在开锁区域以外，应有一种装置（重锤或弹簧），能确保该层门的自动关闭。 |  |  |  |
|  | 安全系统:上、下方向接触器必须具备机械互锁或电气连锁装置 |  |  |  |
|  | 对联动后的调速电梯必须在端站单独设有极限开关。该开关动作后应使电梯迅速停止运行，且经过专职人员对该开关调整后方可恢复运行。 |  |  |  |
|  | 改造后的电梯应在端站设置强迫缓速装置 |  |  |  |
|  | 轿顶应设有检修开关，在轿顶检修操纵运行时，机房和轿厢内设置的检修开关必须失效 |  |  |  |
|  | 电梯停用时，应停靠在基站轿门关闭。当用专用钥匙开启基站厅外钥匙接通控制电源，轿门应自动打开，电梯方可使用。 |  |  |  |
|  | 自动定向：当选层指令相对于轿厢位置有不同方向时，电梯应按先入为主的原则，自动确定运行方向，并自动保持最远层站而定的方向。 |  |  |  |
|  | ▲电梯联动后，电梯不能同时响应同层楼层停。 |  |  | 必须满足 |
|  | ▲电梯联动后必须保证原厂家的安全功能，只改能联动功能。 |  |  | 必须满足 |
|  | ▲电梯改造检验应符合《电梯监督检验规程》中关于新梯验收的要求。 |  |  | 必须满足 |
|  | ▲电梯超载时应不关门，不起动，且轿厢内应有相应的声光报警。 |  |  | 必须满足 |

注：以上标有“▲”的条款为必须满足条款，若响应文件不满足“▲”的条款，则为无效响应。

（二）安装施工要求

1.18#、19#，25#、26#施工安装必须错峰进行，尽量选择人流量少的晚上实施，减少客人乘梯影响。

2.施工安装应前做好宣传告知工作，做好安全防护、围挡工作

3.设备安装必须符合特种设备施工安装规范要求。

4.设备完成安装运行必须符合特种设备检测院年检规范要求。

（三）完工验收

1.安装完成后先进行测试运行，工况运行二周无问题组织验收。

2.由安装单位、医院后勤科及物业公司共同组织对设备的产品品质、安装工艺、运行性能进行验收，发现问题及时落实整改。

3.设备品质缺陷保修约定，设备必须有一年以上的保修期，保修期内设备品质缺陷问题由安装单位负责。

（四）竣工付款

双方签订合同后，甲方按本合同验收合格、乙方开具足额合法增值税普通发票后，并且在满足甲方院内支付条件后的15个工作日内由甲方支付合同约定款项，其他未尽事宜由主管科室把关。

四、响应文件组成：

1.响应文件封面。

2.资格申明函。

3.营业执照副本（复印件加盖公章）。

4.法定代表人身份证明书。

5.法定代表人授权委托书。

6.资质证书（复印件加盖公章）。

7.承诺函。

8.技术响应表。

9.响应报价函。

五、递交响应文件：

仅受理纸质响应文件，请将纸质响应文件原件一份以快递方式递交我院。纸质响应文件寄出后，请将快递底单发送至邮箱：sszxyyzcb@126.com。

1.按响应文件模板进行响应，总价不得超出最高限价。

2.递交响应文件截止时间（北京时间）：2023年 6月 20日17:00。

3.响应文件纸质资料一式3份（加盖单位公章），装入文件袋并密封。递交至汕尾市城区东涌镇站前横二路1号行政楼四楼403中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院招投标与采购管理办公室。

4.联系人：汪工，联系电话：0660-3863288。

六、评审会议时间、地点：

待定（根据医院工作安排开展评审，响应人无需出席评审现场）。

七、院内谈判环节：

1.查验响应文件密封情况是否符合要求，确定无误后拆封。

2.院内谈判评审原则:满足资质要求的响应文件中，最低价成交。

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

2023年6月14日

- 深汕中心医院医护电梯（住院部18、19、25、26号电梯）加装并联系统项目

- 响 应 文 件

- 响应公司/单位名称（盖章）：

- 法定代表人/负责人（签字）：

- 资格证明文件

- 1、资格申明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

关于贵单位发布的深汕中心医院医护电梯（住院部18、19、25、26号电梯）加装并联系统项目的采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位（企业）已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

(3)本公司（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(4)本公司（企业）承诺绝不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本公司（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本公司（企业）承诺如若成交，绝不分包、转包本项目。

(7)关于本公司（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(8)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

- 2、营业执照副本（复印件加盖公章）

（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件加盖公章。）

3、法定代表人（负责人）身份证明书

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院：

，性别：     ，身份证号码：           ，为我司（单位）法定代表人（负责人），现任     职务，特此证明。

法定代表人（负责人）

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

法定代表人（负责人）

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

公司/单位名称（盖章）：

法定代表人/负责人（签名）：

日期：    年    月    日

4、授权委托书

（如适用)

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院：

兹授权      ，职务：     ，性别：     ，身份证号码：           ，为我司（单位）的合法代理人，就深汕中心医院医护电梯（住院部18、19、25、26号电梯）加装并联系统项目，全权代表我司（单位）提交报价文件、合同签署及执行，以我司（单位）的名义处理一切与之有关的具体事务，我司（单位）对被授权人的签名事项负全部法律责任。

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

公司/单位名称（盖章）：

法定代表人/负责人（签名）：

被授权人（签名）：

日期：    年    月    日

5、资质证书（复印件加盖公章）

- 6、承诺函

（注：本承诺函内容不得擅自删改，并请提供“信用中国”网站企业信用信息查询情况）

致：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

- 就深汕中心医院医护电梯（住院部18、19、25、26号电梯）加装并联系统项目（以下简称“本项目”）的询价邀请，本公司/本单位自愿参与响应，现确认并承诺如下：

- 本公司/本单位在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人，且具备履行本项目所必需的资质、人员、设备和专业技术能力。

- 本公司/本单位参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或其他不符合参与本项目采购活动资格条件的情形。

- 本公司/本单位承诺执业总人数2人及以上，具备质监总局颁发的特种设备（电梯）安装维修改造许可证书（C级以上即可），施工人员必须配有特种设备操作证(投标人出具证明)。

5、本公司/本单位承诺满足本项目邀请函及相关附件的全部要求，并且已毫无保留地向贵院提供一切所需的证明材料。本公司/本单位提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为合法、真实、完整、准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。如有临近失效的资格证明文件，本公司/本单位将尽快办理续期相关行政审批手续，保证所有资格证明文件能在签订合同时直至合同终止日有效。

6、本公司/本单位承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目的报价”的情况。

7、本公司/本单位参加本次报价属于非联合体报价，并承诺绝不分包、转包。

8、本公司/本单位同意通过快递邮寄纸质响应文件的方式参加报价，同时清楚理解本项目的评审规则并认可贵院评审的全过程及结果。

9、本公司/本单位在提交响应文件前已详细研究了本项目邀请函及相关附件的全部内容，已完全清晰理解本项目的全部要求。本公司/本单位同意并接受本项目的各项要求，如成交，本公司/本单位保证按时、按量、按质履行贵我双方签订的合同中的全部责任和义务。

10、以上承诺内容如有虚假或与事实不符的，贵院可将本公司/本单位的响应作无效处理，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司/本单位承担。

附件：“信用中国”网站企业信用信息查询情况（加盖公章）

公司/单位名称（盖章）：

法定代表人/负责人（签名）：

日期：    年    月    日

- 7、技术响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 是否满足招标要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是（列出具体实现方案） | 否 |  |
|  | ▲电梯联动主板品牌： 通力 |  |  | 必须满足 |
|  | ▲电梯联动通讯板品牌： 通力 |  |  | 必须满足 |
|  | ▲电梯联动电源盒品牌 通力： |  |  | 必须满足 |
|  | ▲提供电梯品牌出厂合格证 |  |  | 必须满足 |
|  | ▲施工单位竣工验收合格后移交给产权单位使用应同时提供电气控制原理图、元件代号说明、敷线图、自检记录、验收报告、更换部件出厂合格证、安全部件型式试验报告复印件以及控制屏型式试验报告、使用维护说明书等以供产权单位存档。 |  |  | 必须满足 |
|  | ▲联动功能的设置应符合规定。 |  |  | 必须满足 |
|  | - 主电源开关允许通过的长期电流应为电动机额定电流的1.2～1.5倍，并应有短路保护装置。 |  |  | 必须满足 |
|  | ▲各分路供电应有短路保护装置。采用熔丝或热元件保护，其选取值应为系统额定电流的1.2～1.5倍。 |  |  | 必须满足 |
|  | 控制柜内应设有供电进线及分路供电的短路保护装置 |  |  |  |
|  | 应配备供电系统的断相、错相保护装置，该装置在电梯运行中断相也应起保护作用 |  |  |  |
|  | 电梯的安全系统、运行状态、层门状态、内选及外呼均应在控制柜内有显示或其它符号显示，及主要的故障诊断功能显示。 |  |  |  |
|  | 电梯安全电路不能直接输入微机控制系统。 |  |  |  |
|  | 控制系统应采取抗干扰措施，确保不受电气切断或外界磁电干扰。 |  |  |  |
|  | 测速装置的安装应牢固，且不能影响应急措施的实施。 |  |  |  |
|  | 电梯联动后，必须保证在运行时，门锁始终保持锁闭状态：如有层门被开启，锁闭装置必须保证电梯不能起动或继续运行。 |  |  |  |
|  | ▲锁闭装置切断电路的接点与机械锁闭装置的联接必须是直接的，不允许借助另外的开关接点来切断电路。 |  |  | 必须满足 |
|  | 电梯联动后应设紧急开锁装置，该装置在层门闭合时，不应保持开锁位置 |  |  |  |
|  | 设有紧急开锁装置的层门，当轿厢在开锁区域以外，应有一种装置（重锤或弹簧），能确保该层门的自动关闭。 |  |  |  |
|  | 安全系统:上、下方向接触器必须具备机械互锁或电气连锁装置 |  |  |  |
|  | 对联动后的调速电梯必须在端站单独设有极限开关。该开关动作后应使电梯迅速停止运行，且经过专职人员对该开关调整后方可恢复运行。 |  |  |  |
|  | 改造后的电梯应在端站设置强迫缓速装置 |  |  |  |
|  | 轿顶应设有检修开关，在轿顶检修操纵运行时，机房和轿厢内设置的检修开关必须失效 |  |  |  |
|  | 电梯停用时，应停靠在基站轿门关闭。当用专用钥匙开启基站厅外钥匙接通控制电源，轿门应自动打开，电梯方可使用。 |  |  |  |
|  | 自动定向：当选层指令相对于轿厢位置有不同方向时，电梯应按先入为主的原则，自动确定运行方向，并自动保持最远层站而定的方向。 |  |  |  |
|  | ▲电梯联动后，电梯不能同时响应同层楼层停。 |  |  | 必须满足 |
|  | ▲电梯联动后必须保证原厂家的安全功能，只改能联动功能。 |  |  | 必须满足 |
|  | ▲电梯改造检验应符合《电梯监督检验规程》中关于新梯验收的要求。 |  |  | 必须满足 |
|  | ▲电梯超载时应不关门，不起动，且轿厢内应有相应的声光报警。 |  |  | 必须满足 |

## 响应报价函

响应单位：

| 项目名称 | 响应总价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 深汕中心医院医护电梯（住院部18、19、25、26号电梯）加装并联系统项目 | 人民币 （大写： ） | 响应报价不得超过最高限价的单价且总价 |

响应报价明细：

| 深汕中心医院医护电梯（住院部18、19、25、26号电梯）加装并联系统项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 主板 | 块 | 4 |  |  |
| 2 | 通讯板 | 块 | 4 |  |  |
| 3 | 电源盒 | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 改造并联系统人工服务 费 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 线缆 | 卷 | 1 |  |  |
| 总报价金额：人民币 （大写： ） |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

公司/单位名称（盖章）：

法定代表人/负责人（签名）：

日期：    年    月    日

深汕中心医院医护电梯（住院部18、19、25、26号电梯）加装并联系统项目

施工合同

- 项目名称：深汕中心医院医护电梯（住院部18、19、25、26号电梯）加装并联系统项目

- 合同编号：

- 发包人（甲方）： 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

- 承包人（乙方）：

- 签订地点：  汕尾市

委托方（以下简称甲方）：

地址：

联系人：

联系电话：

受托方（以下简称乙方）：

地址：

联系人：

联系电话：

经甲、乙双方友好协商，甲方确定将深汕中心医院医护电梯（住院部18、19、25、26号电梯）加装并联系统施工项目交由乙方承包，为了明确甲乙双方的责任、权利及义务，根据《中华人民共和国民法典》，并结合有关规定和本施工的具体情况，订立本合同。

第一条 施工概况

1、施工名称（以下简称本施工）：深汕中心医院医护电梯（住院部18、19、25、26号电梯）加装并联系统施工。

2、施工地址：广东省汕尾市城区东涌镇站前横二路1号深汕中心医院。

3、施工内容：医护电梯（住院部18、19、25、26号电梯）加装并联系统施工。

4、规范、标准：国家颁发的“施工施工及验收规范”及其他与施工相关的规范及标准，符合相应的施工验收要求。

第二条  施工承包范围和价款

1、合同价款（含税价）：大写金额人民币：       小写金额：       元。合同价款是乙方按照有关文件及施工图纸、合同条款、现场条件以及施工承包范围、质量要求、质量检查验收标准、工期等要求并充分考虑了人工、材料、机械、施工用水电、包装运输、施工技术、包各种措施费用、包安全文明施工费用、管理、质量检查试验等验收费用、竣工后对甲方使用操作人员的培训费用、利润、政府相关部门收取的一切费用及所有税费等因素计算了全部施工量、费用及风险，并充分考虑了停电、停水、材料二次搬运、建筑垃圾暂放清运、施工场地不足、施工水电的连接点、半成品及成品保护、施工配合等所需措施及各种可能因素影响施工所增加的一切费用和工期。如有错漏概由乙方负责。

2、合同价款组成及施工承包范围：（施工清单清单见附件与需求）

签订合同后，乙方须按合同、设计图纸、业主或甲方指令及有关规定要求的全部内容进行施工。

第三条 承包方式

1、合同及施工图纸范围内的主材、辅材、安装费，总价包干，不再调整，量差和漏项由乙方自行承担；

2、如有合同约定以外的其他增加的维修、施工等项目，甲乙按照实际产生的费用进行协商并签订补充协议。

第四条 工期要求

施工总工期10天，暂定从2023年 月 日起，至 2023 年 月 日止。

第五条  施工款支付

1、施工竣工，双方签订合同后，甲方按本合同验收合格、乙方开具足额合法增值税普通发票后，并且在满足甲方院内支付条件后的15个工作日内由甲方支付合同约定款项，其他未尽事宜由主管科室把关。

2、乙方未能及时处理施工质量事故，或施工质量、施工进度不符合要求时，或安全生产、文明施工不符合要求时，甲方有权自行或委托他人处理，发生的一切费用可从甲方给乙方的款项中扣回。

第六条  施工质量、技术要求及施工保修

1、所有材料设备必须按照甲方指定的品牌范围进行选定，必须是原装正品，如有假冒，视为违约。

2、乙方应根据甲方的指令，服从甲方对材料质量的监督管理。施工质量必须符合设计、规范和标准要求。质量不合格必须按要求进行返工，返修费由乙方负责，工期不予延长。

3、乙方在报价时要报出主要设备及部件的品牌、产地、单价、技术参数、进口商品商检证明等，在甲方指定的品牌范围内采用，报价一经采用该品牌，必须如实的在施工中使用其合格产品，否则视为违约。甲方可以无条件的要求其使用其报价时选用品牌，如不执行，扣除其相应的施工款，进行惩罚。

4、施工竣工时，乙方须按照甲方要求提交竣工资料。

5、施工保修期为施工竣工验收合格后一年，终生维护；保修期内免费维护或更换，出现故障时在接到通知后12小时到现场；保修期满后，维修费用的收取不得高于市场平均水平。

6、其他约定项       /

第七条 权利与义务双方责任

（一）、甲方权利与义务责任：

1、负责现场协调配合管理，监督检查施工质量，负责有关签证事项的办理；

2、协调向乙方提供施工作业面及水、电源联结点；

3、及时办理完施工结算，按合同要求支付施工款；

4、组织施工验收、办理竣、交工手续，并在施工验收后协助交接。

（二）、乙方权利与义务责任：

1、乙方必须服从甲方的各项指令。

2、按施工方案、甲方的具体要求及现场实际情况组织施工，施工前应向甲方上报施工方案，经甲方批准后方可实施。

3、乙方必须按甲方代表的指令、施工方案和安全技术规范进行施工，并达到甲方的验收标准。如有违反，甲方有权提出停工或责令乙方返工。施工质量、工期发生严重问题或乙方多次不执行甲方代表指令时，甲方有权终止合同，另行委托其它单位进行施工，由此造成的损失概由乙方负责。

4、指派代表负责与甲方互相联络、参加协调会，服从甲方代表的指示和管理，执行甲方在施工质量、安全生产、文明施工方面的规章制度，服从甲方对施工质量、安全生产、文明施工及执行各项规章制度方面的检查及奖罚。

5、负责承担乙方员工之安全责任保险、工资、劳保福利及其他一切费用，管理好员工并严格要求遵守各项规章制度。维护甲方一切公共设施，在施工过程中乙方人员人为损坏甲方财物乙方应予以赔偿（原有损坏部分甲乙双方应在施工时予以确认）。

第八条  材料及设备

1、施工除甲方另有要求自行购买的材料外，所有其他材料由乙方采购，乙方自行采购的材料合乎有关规范、标准及甲方的要求，否则，引起的一切损失均由乙方承担。

2、乙方所提供的材料必须具有相应的出厂合格证明等。如果任何被检验或测试的材料不能满足要求，甲方可以拒绝接受该材料，乙方应更换被拒绝的材料。

3、乙方需提供甲方要求提供的设备资料，在甲方同意进场后方可施工。

4、其他约定项     /

第九条   安全施工

1、乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全；施工现场应按施工需要提供和维修必要的照明、看守、围栏等，如乙方未履行上述义务，造成施工、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任及赔偿因此发生的费用。

2、乙方承诺已经知晓施工过程中涉及到的主要环境因素及危险源，并向维修人员传达、培训。乙方在代表甲方工作过程中，对以上问题予以重视并认真落实，以符合甲方环境、职业健康安全管理规定。施工中因乙方原因发生的一切安全事故由乙方承担全部负责。

3、乙方是施工项目（包含乙方分包项目）中生产安全、消防安全、车辆交通安全及食品卫生安全等责任方，必须遵守国家、省、市现行安全法律法规，对违反安全规定所造成的所有安全事故由乙方承担全部责任，并承担由此造成的一切经济损失；如造成甲方管理范围内、甲方或甲方客户人员伤害和甲方或甲方客户企业财产损失的由乙方给予赔偿和处理。

4、乙方从事特殊工种和危险作业的人员必须经过专门培训并取得相关证书后方可上岗。乙方进入甲方管理区域前必须对职工进行安全培训，遵守甲方的安全管理规定要求。

5、在工作期间，对乙方全体人员人身及财产、施工作业、机器设备工具车辆等及现场可能涉及到的区域之各项安全事宜负责,并对因安全问题发生的各类安全事故承担全部责任；乙方人员在工作期间应随身佩带临时出入证件，各类机器设备工具车辆以及人员等须按甲方指定的路线进出现场，不得擅自使用非指定路线；并配合甲方的检查工作。

6、乙方全体人员须始终严格按照国家政府的相关操作规程规范、规定和甲方要求进行施工作业，严禁违章违规操作作业和野蛮施工作业，现场张贴各项安全管理制度，乙方应设专人对前述制度各方面进行不间断的检查与纠正；

7、施工作业现场应按规范配备合格有效的灭火器材，严禁私接乱拉电线、严禁吸烟、严禁超负荷用电、严禁使用电热器具和液化石油气瓶及乙炔发生器、强热光照明等；

8、根据施工作业需要合理计划限量使用易燃易爆易等危险物品，应分类分项单独放置并设立专人保管看护。在使用易燃易爆易等危险物品、明火作业、电气焊、油漆粉刷、防水作业、材料切割等作业时，须严格做好各项防护措施，按照相关规定进行作业操作。

第十条  文明施工

1、乙方应遵守市府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等的管理规定，否则，造成的罚款由乙方负责。

2、乙方施工中须及时将建筑垃圾清理出施工现场，保持现场文明。施工竣工验收前及移交前均应认真现场，达到甲方要求。

3、如乙方未能按甲方代表的要求和指示做好文明施工、清理垃圾、成品保护、现场保安工作，甲方有权另请他人完成上述工作，所发生的费用由乙方负责，甲方可在给乙方任何款项中扣除，因此产生的后果亦由乙方负责。

第十一条  转让和分包

本施工严禁转包，如发现未经甲方代表书面同意的第三方进入现场施工，甲方有权采取令其停工、驱逐出现场或中止合同等行动，因此造成的一切损失由乙方承担。

第十二条  变更或修改

1、施工图或技术要求的修改变更须经甲方代表签字确认，否则无效。

2、乙方在施工中的材料代用，应经甲方代表同意，修改后的费用增加（含

返工损失等）由乙方承担，如有工期损失不予顺延。

第十三条  施工验收

1、乙方报价文件之质量标准和承诺为本合同的构成部分，按乙方承诺及甲方要求标准进行验收。乙方认为施工具备竣工验收条件，应提前通知甲方代表准备验收，同时按要求将竣工资料交甲方代表审核。

2、甲方代表在收到通知后按约定的时间组织施工验收，并在验收后两天提出整改意见，乙方按整改意见认真进行整改。竣工日期为验收合格日期。

3、乙方在本施工施工现场的临时设施，应在竣工后两天或在甲方代表指定时间内全部撤离或拆除，做到工完料净场地清；如乙方不能及时拆除或清理，甲方代表有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由乙方负责。

第十四条  违约

1、合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的所有责任和经济损失概由违约方承担。

2、如乙方对合同的执行敷衍了事，或忽视履行合同规定的实质性义务，而且从甲方书面要求其改正之日起三日之内仍无实质性改进时，甲方有权终止合同，并书面通知乙方后收回施工，由此造成甲方的经济损失，甲方有权在给乙方的任何款项中提款补偿。

3、因乙方原因解除合同时，乙方应按合同总价20%向甲方支付违约金，同时甲方有权决定是否接收属于乙方在现场的一切设施、设备、材料等，并有进一步要求向乙方索赔的权利。

4、因乙方原因造成施工延期，每延期一天，应向甲方支付合同总价日万分之五的违约金，超过合同期限 10天，甲方有权解除合同，并可要求乙方承担合同金额20%的违约金。但因甲方延期付款或其他甲方原因造成工期延误时，相应期限应在确定违约责任时扣减。

第十五条   争议纠纷解决方式

履行合同过程中发生的争议，当无法在互相协商的基础上求得解决时，甲乙双方同意向合同履行地仲裁委申请仲裁。

第十六条   其他

1、本合同未尽事宜，甲乙双方协商同意签订补充协议。

2、乙方报价书及往来文件为该合同的有效附件，与合同具有同等效力。

3、合同一式伍份，甲方持肆份、乙方持一份，经双方法定代表人签字并加盖公章后生效。

甲方：                               乙方：

代表：                                代表：

日期：                                日期：

附件：

| 项目名称：深汕中心医院医护电梯（住院部18、19、25、26号电梯）加装并联系统项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |
| 报价单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 主板 | 块 | 4 |  |  |
| 2 | 通讯板 | 块 | 4 |  |  |
| 3 | 电源盒 | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 改造并联系统人工服务 费 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 线缆 | 卷 | 1 |  |  |
| 6 | 合计（含税） |  |  |  |  |

报价单

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

廉洁守约承诺书

项目名称：

为加强医疗卫生行业作风建设，切实纠正损害人民群众利益的不正之风，保障合同双方的权利与义务，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，结合中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院（下称医院）的规章制度，我公司特作出以下廉洁守约承诺：

一、我司及工作人员严格遵守医院的有关规定，不通过给予医院工作人员“红包”（含礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，公司及工作人员安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排，下同）、回扣、提成、物品及以其它不正当利益等手段进行促销；不以任何名义、形式给予医院工作人员及其特殊关系人“红包”、回扣、提成、物品以及其他不正当利益，或邀请医院工作人员及其特殊关系人参加涉及商业利益的活动等。

前款所称“特殊关系人”，是指医院工作人员的近亲属、特殊利害关系人等 。

二、我司及销售人员不在医院诊疗时间、诊疗区域进入各医疗科室进行产品推介活动，不干扰医务人员的医疗活动；未经医院批准，不在院内召开任何形式的产品宣传、推广活动；不在院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

三、我司承诺需要在医院进行产品宣传、推广工作时，一定向医院相关职能部门提出书面申请。经审批后，由医院有组织、有计划地予以安排。

四、我司承诺遵守国家有关招标采购法律法规规章，在参加医院招标采购活动时，保证诚信投标、不串标、不陪标，严格按照有关规定及合同执行。

五、我司承诺

□不销售、不使用假冒伪劣以及无生产批准文号或无相关经营许可证、经营注册证的药品、试剂、医疗设备、医疗器械、医用耗材及其它产品。（药品、医疗设备、医用耗材及其他货物的生产和经营企业勾选此项）

□严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，不违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范。（工程建设项目勾选此项）

六、我司承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第四十六条、《中华人民共和国招标投标法》第四十六条及医院招标采购相关规章制度的规定，在医院中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照招标采购文件和中标人的投标文件或其他响应文件签订书面合同。

若违反上述承诺，我司自愿接受中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院以下处理：医院将我司违规行为予以曝光；医院取消我司中标资格并不予退还履约保证金；医院有权解除双方签订的买卖合同、技术服务合同及建筑工程施工合同等合同，停用相关产品，并断绝与我司业务往来，且不承担我司因此造成的任何损失；取消我司参加医院招标采购投标资格两年；报请上级主管部门，依据有关规定在系统内通报、公布药品、医疗设备、医用耗材违法违规情况及其它处理。

双方订立买卖合同、技术服务合同、建筑工程施工合同等合同以后，本承诺书同时作为双方合同的构成部分。

本承诺书一式两份，一份由医院相关职能部门保存，一份由经营单位保存。

单位名称：：

（盖章）

单位负责人：

（签名）

日期：           年    月    日